КЛАПАН КПСР ПРОХОДНОЙ СЕДЕЛЬНЫЙ

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

СЕРИЯ 220

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛМЯ.КПСР-014 РЭ

ТУ BY 192341451.001-2015

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- Назначение изделия

- Технические данные

- Устройство и работа изделия

- Указание мер безопасности

- Монтаж и техническое обслуживание

- Возможные неисправности и методы их устранения

- Порядок разборки и сборки клапанов

- Указания по проведению испытаний

- Правила хранения и транспортировки

- Сведения об утилизации

Приложения

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) проходного седельного запорно-регулирующего клапана КПСР (далее – клапан) с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ), предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством и работой клапана, его основными техническими данными и характеристиками, а также служит руководством по монтажу, техническому обслуживанию, хранению и транспортированию.

Предприятие-изготовитель постоянно ведет работу по усовершенствованию изделия, поэтому в настоящем руководстве могут быть не отражены внесенные незначительные конструктивные изменения.

К монтажу, использованию по назначению, техническому обслуживанию и ремонту клапанов допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, изучившие настоящее руководство и прошедшие подготовку в объеме требований соответствующих квалификационных характеристик.

- Назначение

Клапан запорно-регулирующий серии 220 предназначен для герметичного перекрытия или изменения расхода рабочей среды, протекающей по трубопроводу при давлении не более 4,0 МПа (40 атм.) и температуре среды от +5⁰С до +150⁰С.

- Технические данные

2.1. Основные технические данные и характеристики клапана приведены в табл.2, 2.1; 2.2. Основные технические данные и характеристики электрических исполнительных механизмов приведены в соответствующих инструкциях по их монтажу, настройке и эксплуатации.

2.2. Установочное положение клапана до DN 100 относительно трубопровода произвольное (при положении вниз исключить попадание конденсата на привод. Возможное положение дополнительно указано в РЭ на конкретный ЭИМ. При установке на вертикальных участках и с наклоном свыше 30°, на горизонтальном участке – под привод установить подпорки.). Свыше DN 100 рекомендуется устанавливать на горизонтальных участках трубопровода приводом вверх, максимально допустимое отклонение от вертикали не более 30⁰.

2.3. Присоединение к трубопроводу фланцевое с исполнением уплотнительных поверхностей В тип 21 по ГОСТ 33259-3015.

2.4. Рабочая среда: вода, водяной пар, воздух, раствор этиленгликоля до 60%, другие жидкости и газы нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой.

2.5. Окружающая среда – воздух:

температура окружающей среды - от – 25 до +55⁰ С,

относительная влажность - от 30 до 80 %.

2.6. Материал основных деталей и конкретные значения технических характеристик указаны в паспорте изделия.

2.7. Вид климатического исполнения – категория 1 и 3, исполнение У и УХЛ по ГОСТ 15150-69.

2.8. Средний срок службы изделия – 8 лет.

2.9. На корпусе клапана закреплена табличка, на которой нанесены основные сведения об изделии.

2.10.	Относительная утечка в затворе (по воде) рабочей среды в закрытом положении запорного (регулирующего) органа, должна удовлетворять следующим требованиям:

-	для запорных, запорно-регулирующих и отсечных клапанов соответствовать классу герметичности А по ГОСТ 9544;

-	для регулирующих клапанов составлять не более 0,01% от Kvy при испытаниях давлением, устанавливаемым по ГОСТ 12893 (соответствовать IV классу герметичности по ГОСТ 23866 и ГОСТ 5761).

Примечание – По согласованию с Заказчиком (Потребителем) допускается изготовление клапанов других классов герметичности.

| Таблица 2 |  |
| --- | --- |
| Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Ход штока, мм | 10 | 20 | 15 | 25/32 | 32 | 40 | 75 | 60 | 80 | 75 |
| Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Диапазон регулирования | 50:1 |
| Условная пропускная способность, Kv, м3/ч |
| Условная пропускная способность, Kv, м3/ч | 0,2 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,3 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,4 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,6 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,6 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,2 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,0 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,0 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,3 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,5 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
|  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
|  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
|  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
|  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
|  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

| Таблица 2.1 |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | комплектация | Ду, мм |
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Масса, кг (не более) | REGADA | ST mini | 5,6 | 6,0 | 7,2 | 9,3 | 12 | 18,9 | 19,8 | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 0 |  |  | 8,3 | 10,4 | 13,1 | 20 | 22,5 | 26,5 | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 01 |  |  | 12,6 | 14,7 | 17,4 | 24,3 | 26,8 | 30,8 | 50,3 | 60,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 1 |  |  |  |  |  |  |  | 36,4 | 55,9 | 67,2 | 91 | 149 |  |  |  |
|  |  | ST 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 99 | 149 | 224 | 450 | 910 |
|  | SAUTER | AVM234S | 8,4 | 8,8 | 10 | 12,1 | 14,8 | 21,7 | 24,2 | 28,2 | 47,7 | 58,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | AVF 234S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота Н, мм (не более) | REGADA | ST mini | 392 | 398 | 410 | 432 | 449 | 463 | 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 0 |  |  | 438 | 460 | 477 | 491 | 524 | 532 | 586 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 01 |  |  | 657 | 679 | 696 | 710 | 743 | 751 | 805 | 843 |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 1 |  |  |  |  |  |  |  | 806 | 860 | 931 | 965 | 1003 | 1041 |  |  |
|  |  | ST 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 | 998 | 1036 | 1074 | 1308 | 1688 |
| Высота Н1, мм (не более) |  | ST mini | 344 | 345 | 352 | 362 | 374 | 380 | 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 0 |  |  | 380 | 390 | 402 | 408 | 431 | 432 | 468 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 01 |  |  | 599 | 609 | 621 | 627 | 650 | 651 | 687 | 708 |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 1 |  |  |  |  |  |  |  | 706 | 742 | 796 | 815 | 815 | 818 |  |  |
|  |  | ST 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796 | 848 | 848 | 851 | 1053 | 1358 |
| Высота Н, мм (не более) | SAUTER | AVM234S | 522 | 528 | 540 | 562 | 579 | 593 | 626 | 634 | 688 | 704 |  |  |  |  |  |
|  |  | AVF 234S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота Н1, мм (не более) |  | AVM234S | 474 | 475 | 482 | 492 | 504 | 510 | 533 | 534 | 570 | 569 |  |  |  |  |  |
|  |  | AVF 234S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование параметра | Комплектация | Ду, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Высота Н, мм (не более) | DAV | DAV-1500 | 390 | 395 | 410 | 430 | 450 | 450* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DAV-2500 | 465 | 475 | 490 | 510 | 530 | 540 | 575 | 585 | 630 |  |  |  |  |  |
| Высота Н1, мм (не более) |  | DAV-1500 | 341 | 345 | 355 | 360 | 375 | 380* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DAV-2500 | 420 | 425 | 430 | 440 | 455 | 460 | 480 | 485 | 515 |  |  |  |  |  |
| Высота Н, мм (не более) | TW | TW500 | 395 | 400 | 415 |  |  | 465* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TW1000 | 395 | 400 | 415 | 435 | 455 | 465 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TW3000 | 425 | 430 | 445 | 465 | 485 | 495 | 530 | 540 | 585 | 625 |  |  |  |  |
| Высота Н1, мм (не более) |  | TW500 | 345 | 350 | 355 |  |  | 385* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TW1000 | 345 | 350 | 355 | 365 | 380 | 385 | 405 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TW3000 | 375 | 380 | 385 | 395 | 410 | 415 | 435 | 440 | 470 | 500 |  |  |  |  |

| Таблица 2.2 |  |
| --- | --- |
| Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Строительная длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 1050 |

Рис.1

3. Устройство и работа изделия

3.1. Состав изделия

3.1.1. В зависимости от значения условного прохода имеются две конструктивные разновидности изделия:

- исполнение А – с неразгруженным по давлению штоком: DN 15; 20; 25; 32; 40.

- исполнение Б – с разгруженным по давлению штоком: DN 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400.

3.1.2. Неразгруженный клапан (рисунок 2) состоит из следующих основных узлов и деталей:

1 – корпус; 2 – плунжер; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – седло; 5 – шток; 7 – крышка; 8 – уплотнение крышки; 9 – гайка; 9.1 – гайка уплотнения штока; 10 – электрический исполнительный механизм; 17 – направляющая втулка; 19 – гайка.

В состав разгруженного клапана (рисунок 3) входят:

6 – разгрузочный поршень; 15 – уплотнение камеры; 16 – направляющее кольцо; 18 – разгрузочная камера.

Рисунок 2. неразгруженный по давлению клапан DN 15 – 40. исполнение А.

Рисунок 3. разгруженный по давлению клапан DN 65 – 400. исполнение Б.

3.2. Работа изделия.

3.2.1. Управление клапаном осуществляется электрическим исполнительным механизмом 10. Развиваемое приводом усилие передается через шток 5 на плунжер 2, который, перемещаясь вверх или вниз, изменяет площадь проходного сечения в затворе и регулирует расход рабочей среды.

Необходимое для перемещения усилие существенно уменьшается благодаря разгрузке штока по давлению, обеспечиваемое разгрузочным поршнем 6.

3.2.2. Герметичность клапана по отношению внешней среде обеспечивается прокладками и уплотнением штока 9.1.

- Указание мер безопасности

  - Требование мер безопасности при монтаже и эксплуатации – по ГОСТ 12.2.063-81.

  - Обслуживающий персонал может быть допущен к обслуживанию клапана только после получения соответствующих инструкций по технике безопасности и изучения данного руководства.

  - Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается:

- эксплуатировать клапан при отсутствии эксплуатационной документации;

- производить работы по монтажу и демонтажу клапанов, техническому обслуживанию при наличии давления рабочей среды в трубопроводе, при подключенном к электросети приводе.

- использовать клапан для рабочей среды, отличной от указанной в эксплуатационной документации.

- использовать клапаны на параметры, выходящие за пределы, указанные в эксплуатационной документации.

- использовать клапаны при направлении рабочей среды не соответствующей указанию стрелки на корпусе.

- использовать клапаны в качестве опоры на трубопроводе.

- класть на клапан отдельные детали и инструмент.

- применять удлинители для затяжки крепежных деталей.

- производить закрытие клапана при опрессовке трубопровода.

- эксплуатировать клапан без заземления.

- при проведении испытаний ударять по клапанам, находящимся под давлением.

- проводить работы по демонтажу и ремонту клапанов (или привода), закручивать и ослаблять любой крепеж при наличии в них давления рабочей среды и разбирать клапаны, не обезвредив поверхности, соприкасавшиеся с агрессивной средой.

- производить замену уплотнений штока, подтяжку фланцевых соединений при наличии давления в системе и применять уплотняющие кольца большего или меньшего размера и сечения.

  - Эксплуатация клапана разрешается только при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия потребителя и учитывающей специфику применения клапана.

- Монтаж и техническое обслуживание.

  - Монтаж изделия.

    - При монтаже для подвески и других работ следует использовать фланцы и наружную поверхность корпуса клапана. Запрещается использовать для этих целей электрический исполнительный механизм.

    - Рекомендуется перед клапаном устанавливать фильтр для защиты его деталей от повреждений, вследствие попадания на них посторонних твердых включений. При наличии в рабочей среде механических примесей с размерами частиц более 70 мкм установка фильтра перед клапаном является обязательной.

    - При установке фланцев на трубопровод необходимо, чтобы фланцы трубопровода были установлены без перекосов. Не допускается устранение перекосов за счет натяга, приводящего к деформации фланцев корпуса клапана.

    - Клапан рекомендуется устанавливать на трубопроводах, имеющих прямые участки до и после клапана не менее 5 условных проходов клапана

    - Перед монтажом клапана проверить:

- состояние упаковки, комплектность поставки, наличие эксплуатационной документации;

- состояние внутренних полостей клапана и трубопровода, доступных для визуального осмотра. При обнаружении в клапане или трубопроводе посторонних предметов необходимо произвести промывку и продувку клапана;

- состояние крепежных соединений.

Внимание! Клапан должен быть установлен строго таким образом, чтобы стрелка на корпусе совпадала с направлением движения рабочей среды.

- Перед пуском системы, непосредственно после монтажа, клапан должен быть открыт и должна быть произведена тщательная промывка и продувка системы.

- Перед сдачей системы заказчику, следует проверить герметичность прокладочных соединений и уплотнения штока по методике предприятия, проводящего испытания, а также работоспособность клапана согласно пункта 8.2 настоящего руководства. Выполнить требования п. 2.2 настоящего РЭ.

Внимание! Во избежание повреждения уплотнений запрещается вести сварочные работы на трубопроводе с установленным клапаном.

- Техническое обслуживание.

- Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры (регламентные работы) в сроки, установленные графиком, в зависимости от режима работы системы, но не реже одного раза в 6 месяцев.

- При осмотре необходимо проверить:

- общее состояние клапана;

- состояние крепежных изделий.

- Работы с электрическим исполнительным механизмом должны производиться в соответствии с инструкцией по монтажу, настройке и эксплуатации электрического исполнительного механизма.

Во время эксплуатации необходимо контролировать температуру в месте установки клапана. Недопустим перегрев электропривода выше предельной температуры эксплуатации, указанной в руководстве для электропривода.

- Возможные неисправности и методы их устранения

  - Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в Таблице 3.

| Таблица з. |
| --- |
| № | Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| 1 | Нет полного хода штока | Клапан разрегулирован по ходу. Попадание посторонних предметов между плунжером и седлом. | Произвести регулировку хода штока настройкой электрического исполнительного механизма. Снять крышку клапана и удалить посторонние предметы. |
| 2 | Негерметичность уплотнения штока | Изношено уплотнение штока 9.1. | Заменить уплотнение штока 9.1.1 |
| 3 | Остаточная протечка закрытого клапана выше допустимого значения. | Изношено уплотнение 15 в разгрузочной камере. Неполное закрытие клапана из-за попадания посторонних предметов между плунжером и седлом. Повреждение уплотнительного кольца 3 либо седла 4. | Заменить уплотнение 15 в разгрузочной камере.2 Снять крышку и удалить посторонние предметы. Заменить уплотнительное кольцо 3 или седло 4.2 |
| 4 | Перемещение штока затруднено. | Попадание посторонних предметов в разгрузочную камеру 18. | Разобрать клапан, промыть, прочистить от грязи и посторонних включений, зачистить возможные задиры. Смазать все подвижные детали, несоприкасающиеся со средой, собрать и настроить клапан. Произвести несколько циклов «открыто-закрыто» для проверки плавности хода (п.8.2). |
| 5 | Температура корпуса электродвигателя привода выше 65⁰С. | Повреждена обмотка электродвигателя или неисправна цепь электропитания. | Заменить конденсаторы или электродвигатель. |
| 6 | Пропуск среды через место соединения корпуса и крышки. | Недостаточно поджата крышка корпуса. Повреждено уплотнение крышки 8. | Заменить уплотнение крышки 8.2 Затянуть болты крепления крышки. |

1 – инструкцию по замене уплотнения штока и смене плунжера см. в разделе 7 данного руководства;

2 – замена седла и уплотнений могут быть произведены только предприятием-изготовителем или официальным аккредитованным дилером.

- Порядок разборки и сборки клапанов

  - При разборке и сборке клапана обязательно:

– выполнять указания мер безопасности, изложенные в настоящем РЭ;

– предохранять уплотнительные, резьбовые и направляющие поверхности от повреждения.

  - Замена уплотнения штока:

1 – отключить электропитание, отсоединить электропровод и провод заземления электропривода;

2 – убедиться в отсутствии давления рабочей среды в трубопроводе;

3 – демонтировать электрический исполнительный механизм 10, (порядок монтажа и демонтажа соответствующего исполнительного механизма смотри в приложении);

4 – демонтировать гайку 9 со штока клапана 5, вывернуть уплотнительную гайку 9.1 и аккуратно снять ее со штока 5.

5 – очистить отверстие в крышке клапана и шток 5 от загрязнений.

6 – новую уплотнительную гайку в сборе 9.1 аккуратно надеть на шток 5 и ввернуть ее в крышку.

7 – дальнейшую сборку клапана, произвести в порядке, обратном разборке.

  - Замена плунжера3:

1 – отключить электропитание, убедиться в отсутствии давления рабочей среды в трубопроводе;

2 – снять крышку клапана 7 с корпуса (вместе с электроприводом 10);

3 – отвернуть гайку 19, удерживая шток 5 гаечным ключом в верхней части, снять со штока 5 плунжер 2;

4 – установить новый плунжер на шток и закрепить гайкой 19;

5 – произвести сборку клапана в порядке, обратном разборке.

3 – видео инструкция по замене плунжера представлена на сайте kpsr.by в разделе техдокументация.

При сборке уплотнение крышки клапана 8 следует заменить.

  - Возможность загрязнения и попадания посторонних предметов во внутреннюю полость клапана при сборке должна быть исключена. Перед сборкой все детали тщательно очистить от загрязнений и промыть.

  - Собранный клапан подвергнуть следующим испытаниям:

– на герметичность мест соединений и уплотнения штока;

– на герметичность затвора.

- Указания по проведению испытаний

  - Испытания на герметичность прокладочных соединений и уплотнения штока клапанов следует производить подачей воды давлением Ру во входной патрубок при открытом затворе и заглушенном выходном патрубке. Продолжительность выдержки при установившемся давлении Ру: для клапанов с условным проходом до 50 мм включительно – 1 мин; для остальных – 2 мин.

Контроль герметичности осуществлять по методике предприятия, производящего испытания. Пропуск среды через места соединений не допускается.

  - Испытания на работоспособность следует производить путем пятикратного срабатывания клапана с помощью электрического исполнительного механизма на величину полного хода без подачи рабочей среды в клапан. Перемещение подвижных деталей должно происходить плавно, без рывков и заеданий.

- Правила хранения и транспортировки

  - Хранение клапана на местах эксплуатации производить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре от +1 до +50⁰ С и относительной влажности от 30 до 80%, обеспечивающих исправность клапана в течение гарантийного срока.

  - Клапан, находящийся на длительном хранении, подвергать периодическому осмотру не реже двух раз в год. При нарушении консервации произвести консервацию вновь.

Все неокрашенные поверхности (обработанные и необработанные) должны быть покрыты тонким слоем консервационного масла К-17 по ГОСТ 10877-76.

Вариант защиты В3-1или В3-4 по ГОСТ 9.014-78.

Консервационную смазку наносить на обезжиренную чистую и сухую поверхность деталей.

Обезжиривание производить чистой ветошью, смоченной в Уайт-спирите по ГОСТ 3134-78.

Проходные отверстия должны быть закрыты заглушками.

Вариант упаковки ВУ-0 ГОСТ 9.014-78.

Срок защиты без переконсервации 3 года.

  - Для введения в эксплуатацию клапана, полностью подвергнутого консервации для длительного хранения, произвести его расконсервацию, удалив консервационную смазку ветошью с последующим обезжириванием бензином по ГОСТ 2084-77.

  - Транспортирование клапанов может производиться любым видом транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов и обязательным соблюдением следующих требований:

– условия транспортировки должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 5761-2005;

– клапан должен быть упакован согласно ТУ и закреплен внутри ящика;

– при погрузке и разгрузке не допускается бросать и кантовать упаковочный ящик.

- Сведения об утилизации

  - По истечении срока службы клапан подлежит списанию с последующей утилизацией.

  - Утилизации подлежат и материалы, высвободившиеся при проведении технического обслуживания, ремонта, а также материалы, использованные при проведении этих работ.

  - Хранение и утилизация отходов должны осуществляться в соответствии с нормативными документами на организацию данных работ для конкретных видов отходов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Электрический привод Regada ST MINI; ST 0

Электрический привод: ST MINI; ST 0.

Демонтаж: отвести шток 5 в среднее положение. Ослабить стопорную гайку 9, разъединить шток клапана 5 и электропривод 10, распустив стяжную муфту 12 (не допуская при этом поворачивания штока в крышке, удерживая шток за лыски 21). Затем отвернуть стопорный винт 20, отвернуть болт 13, затем снять электропривод 10 с крышки клапана 7. Снять стопорную гайку 9 со штока 5.

Монтаж: Сборку производить в обратной последовательности.

Электрический привод Regada ST 0.1; ST 1; ST 2

Демонтаж: отвести шток 5 в среднее положение. Ослабить стопорную гайку 9, разъединить шток клапана 5 и электропривод 10, распустив стяжную муфту 12 (не допуская при этом поворачивания штока в крышке, удерживая шток за лыски 21). Затем отвернуть стопорные винты 13, снять гайку 14, затем снять электропривод 10 с крышки клапана 7. Снять стопорную гайку 9 со штока 5.

Монтаж: Сборку производить в обратной последовательности

Электрический привод: ST 0.1; ST 1; ST2.

Электрический привод SAUTER AVM 234S; AVF 234S.

Электрический привод SAUTER AVM 234S; AVF 234S

Демонтаж: отвести шток 5 в среднее положение. Разъединить шток клапана 5 и электропривод 10, для чего переместить захват 12 штока электропривода 10 вверх (рис. б), при этом он раскроется со щелчком и освободит удлинитель 19. Отвернуть болты 13 и снять электропривод 10 с крышки клапана 7. Снять удлинитель 19 и стопорную гайку 9 со штока клапана 5 (не допуская при этом поворачивания штока в крышке, удерживая шток за лыски 21).

Монтаж: Сборку производить в порядке, обратном демонтажу.

При установке стопорной гайки 13 и удлинителя 19 на шток клапана 5 необходимо обеспечить размер 11 мм (см. рис. а). Для соединения штока клапана 5 с электроприводом перемещать шток электропривода 10 вниз до тех пор, пока захват 12 со щелчком закроется, захватив удлинитель 19 и соединив шток клапана 5 и шток электропривода 10 (Рис. в).

Электрический привод TW500-3000; DAV-1500-2500.

Демонтаж: отвести шток 5 в среднее положение. Разъединить шток клапана 5 и электропривод 10, распустив стяжную муфту 12 (не допуская при этом поворачивания штока в крышке, удерживая шток за лыски 21). Затем отвернуть винты 20, затем снять электропривод 10 с крышки клапана 7. Снять стопорную адаптер штока 9 со штока 5.

Монтаж: Сборку производить в обратной последовательности.

** Возможна поставка клапана КПСР под привод.

Клапаны КПСР должны эксплуатироваться с исполнительными механизмами, технические характеристики, которых соответствуют указанным в таблице 2.1 и таблице 2.3, настоящего руководства.

Внимание!

Гарантийные обязательства не распространяются на клапан, получивший повреждения в результате:

- электрического, гидравлического, механического подключения не в соответствии с Руководством по монтажу и эксплуатации;

- изменения конструкции клапана, не согласованного с заводом-изготовителем;

- разборки или ремонта, произведенных лицом, не являющимся представителем сервисного центра оборудования;

- использования исполнительного механизма (ЭИМ; МИМ), с техническими характеристиками, которые не соответствуют рекомендованным заводом-изготовителем.

Ответственность за соответствие всех технических характеристик изделия с исполнительным механизмом, установленным не на предприятии изготовителе, несет сторона производившая подбор и монтаж исполнительного механизма на клапан «под привод».

| Таблица: размеры болтов для фланцевых соединений на различные давления |
| --- |
| Ду фланца | Ру, кгс/см2 | Кол-во отверстий | Вариант крепления |
|  |  |  | Болт ГОСТ 7798 | Шпилька ГОСТ 9066 |  |
| 15 | 16 | 4 | М12-6gx45.66.019 | М12-6gx60.66.019 |  |
|  | 25 |  | М12-6gx50.66.019 |  |  |
|  | 40 |  |  | М12-6gx70.66.019 |  |
| 20 | 16 | 4 | М12-6gx50.66.019 | М12-6gx70.66.019 М12-6gx70.66.019 М12-6gx70.66.019 |  |
|  | 25 |  | М12-6gx50.66.019 |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |
| 25 | 16 | 4 | М12-6gx50.66.019 | М12-6gx70.66.019 |  |
|  | 25 |  | М12-6gx50.66.019 | М12-6gx70.66.019 |  |
|  | 40 |  |  | М12-6gx70.66.019 |  |
| 32 | 16 | 4 | М16-6gx60.66.019 | М16-6gx80.66.019 |  |
|  | 25 |  | М16-6gx60.66.019 |  |  |
|  | 40 |  |  | М16-6gx90.66.019 |  |
| 40 | 16 | 4 | М16-6gx60.66.019 | М16-6gx80.66.019 |  |
|  | 25 |  | М16-6gx65.66.019 | М16-6gx80.66.019 |  |
|  | 40 |  |  | М16-6gx90.66.019 |  |
| 50 | 16 | 4 | М16-6gx65.66.019 | М16-6gx80.66.019 |  |
|  | 25 |  | М16-6gx70.66.019 | М16-6gx80.66.019 |  |
|  | 40 |  |  | М16-6gx90.66.019 |  |
| 65 | 16 | 4 | М16-6gx65.66.019 | М16-6gx80.66.019 |  |
|  | 25 | 8 | М16-6gx70.66.019 | М16-6gx90.66.019 |  |
|  | 40 |  |  |  |  |
| 80 | 16 | 4 | М16-6gx65.66.019 | М16-6gx90.66.019 |  |
|  | 25 | 8 | М16-6gx70.66.019 |  |  |
|  | 40 |  |  | М16-6gx100.66.019 |  |
| 100 | 16 | 8 | М16-6gx70.66.019 | М16-6gx90.66.019 |  |
|  | 25 |  | М20-6gx80.66.019 | М20-6gx100.66.019 |  |
|  | 40 |  |  | М20-6gx110.66.019 |  |
| 125 | 16 | 8 | М16-6gx70.66.019 | М16-6gx90.66.019 |  |
|  | 25 |  | М24-6gx90.66.019 | М24-6gx110.66.019 |  |
|  | 40 |  |  | М24-6gx120.66.019 |  |
| 150 | 16 | 8 | М20-6gx80.66.019 | М20-6gx100.66.019 |  |
|  | 25 |  | М24-6gx90.66.019 | М24-6gx110.66.019 |  |
|  | 40 |  |  | М24-6gx120.66.019 |  |
| 200 | 16 | 12 | М20-6gx80.66.019 | М20-6gx110.66.019 |  |
|  | 25 |  | М24-6gx100.66.019 | М24-6gx120.66.019 |  |
|  | 40 |  |  | М27-6gx150.66.019 |  |
| 250 | 16 | 12 | М24-6gx90.66.019 | М24-6gx120.66.019 |  |
|  | 25 |  | М27-6gx110.66.019 | М27-6gx130.66.019 |  |
|  | 40 |  |  | М30-6gx160.66.019 |  |
| 300 | 16 | 12 | М24-6gx90.66.019 | М24-6gx120.66.019 |  |
|  | 25 | 16 | М27-6gx110.66.019 | М27-6gx140.66.019 |  |
|  | 40 |  |  | М30-6gx180.66.019 |  |
| 400 | 16 | 16 | М27-6gx110.66.019 | М27-6gx130.66.019 |  |
|  | 25 |  | М30-6gx130.66.019 | М30-6gx160.66.019 |  |
|  | 40 |  |  | М36-6gx210.66.019 |  |