КЛАПАНЫ КССР РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛМЯ.КССР-08 РЭ

ТУ BY 192341451.002-2015

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- Назначение изделия

- Технические данные

- Устройство и работа изделия

- Указание мер безопасности

- Монтаж и техническое обслуживание

- Возможные неисправности и методы их устранения

- Порядок разборки и сборки клапанов

- Указания по проведению испытаний

- Правила хранения и транспортировки

- Сведения об утилизации

Приложения

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) трехходового смесительного (разделительного) клапана КССР (далее – клапан) с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ), предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством и работой клапана, его основными техническими данными и характеристиками, а также служит руководством по монтажу, техническому обслуживанию, хранению и транспортированию.

Предприятие-изготовитель постоянно ведет работу по усовершенствованию изделия, поэтому в настоящем руководстве могут быть не отражены внесенные незначительные конструктивные изменения.

К монтажу, использованию по назначению, техническому обслуживанию и ремонту клапанов допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, изучившие настоящее руководство и прошедшие подготовку в объеме требований соответствующих квалификационных характеристик.

- Назначение

Клапан трехходовой КССР предназначен для смешивания или разделения рабочих сред, протекающих по трубопроводу при давлении не более 1,6 МПа (16 атм.) и температуре среды от + 5⁰С до +150⁰С.

При соответствующей схеме установки трехходовой клапан КССР обеспечивает разделение потока. Разделительный трехходовой клапан имеет один вход и два выхода. Вход разделительного клапана обозначают литерами «АВ», а выходы «А» и «В».

- Технические данные

2.1. Основные технические данные и характеристики клапана приведены в табл.2, 2.1; 2.2; 2.3. Основные технические данные и характеристики электрических исполнительных механизмов приведены в соответствующих инструкциях по их монтажу, настройке и эксплуатации.

2.2. Установочное положение клапана, до DN 100, относительно трубопровода произвольное (при положении вниз исключить попадание конденсата на привод). (Возможное положение дополнительно указано в РЭ на конкретный ЭИМ).  При вертикальном расположении клапана свыше DN 100 рекомендуется устанавливать опорные стойки под привод.

2.3. Присоединение к трубопроводу фланцевое с исполнением уплотнительных поверхностей В тип 21 по ГОСТ 33259-3015.

2.4. Рабочая среда: вода холодная и горячая, раствор этиленгликоля до 60%.

2.5. Окружающая среда – воздух:

температура окружающей среды - от – 15 до +50⁰С,

относительная влажность - от 30 до 80 %.

2.6. Материал основных деталей и конкретные значения технических характеристик указаны в паспорте изделия.

2.7. Вид климатического исполнения – категория 1 и 3, исполнение У и УХЛ по ГОСТ 15150-69.

2.8. Средний срок службы изделия – 8 лет.

2.9. На корпусе клапана закреплена табличка, на которой нанесены основные сведения об изделии.

2.10.	Относительная утечка в затворе (по воде) рабочей среды в закрытом положении запорного (регулирующего) органа, должна удовлетворять следующим требованиям:

-	для смесительных и разделительных клапанов составлять не более 0,5% от Kvy при испытаниях давлением, устанавливаемым по ГОСТ 12893 (соответствовать II классу герметичности по ГОСТ 23866 и ГОСТ 5761).

Примечание – По согласованию с Заказчиком (Потребителем) допускается изготовление клапанов других классов герметичности. Уплотнение затвора: DN 15-80 металл-металл; DN 100-150 – металл-PTFE.

| Таблица 2 |
| --- |
| Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Ход штока, мм | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Коэффициент начала кавитации, Z | Более 0,4 |
| Условная пропускная способность, Kvу, м3/ч |
| Условная пропускная способность, Kvу, м3/ч | 0,4 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,63 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,6 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,0 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,3 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |
|  | 63 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
|  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |
|  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
|  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

| Таблица 2.1 |
| --- |
| Наименование параметра | комплектация | Ду, мм |
|  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |  |  |  |
| Масса, кг (не более) | REGADA | ST mini | 5,6 | 5,8 | 7,2 | 9,1 | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 0 |  |  | 8,3 | 10,2 | 12,6 | 19,5 | 22,9 | 27,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 0.1 |  |  | 11,9 | 13,8 | 16,2 | 23,1 | 26,5 | 31,5 | 68 | 61 |  |  |  |  |
|  |  | ST 1 |  |  |  |  |  |  |  | 36,9 | 73 | 66 | 115 |  |  |  |
|  |  | ST 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 76 | 125 |  |  |  |
|  | SAUTER | AVM 322SF132 | 5,6 | 5,8 | 7,2 |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
|  |  | AVM 234S | 8,4 | 8,6 | 10 | 11,9 | 14,3 | 21,2 | 24,6 | 29,6 | - | - | - |  |  |  |
|  |  | AVF 234S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Высота Н, мм (не более) | REGADA | ST mini | 378 | 416 | 395 | 416 | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 0 |  |  | 423 | 444 | 466 | 481 | 495 | 508 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 0.1 |  |  | 642 | 663 | 685 | 700 | 714 | 727 | 850 | 835 |  |  |  |  |
|  |  | ST 1 |  |  |  |  |  |  |  | 782 | 950 | 900 | 983 |  |  |  |
|  |  | ST 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 |  | 1052 |  |  |  |
| Высота Н1, мм (не более) |  | ST mini | 312 | 344 | 316 | 326 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ST 0 |  |  | 344 | 354 | 363 | 366 | 380 | 378 |  | 635 |  |  |  |  |
|  |  | ST 0.1 |  |  | 563 | 573 | 582 | 585 | 599 | 597 | 580 | 700 |  |  |  |  |
|  |  | ST 1 |  |  |  |  |  |  |  | 652 | 680 |  | 695 |  |  |  |
|  |  | ST 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  | 765 |  |  |  |
| Высота Н, мм (не более) | SAUTER | AVM 322S F132 | 366 | 404 | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AVM 234S | 508 | 546 | 525 | 546 | 568 | 583 | 597 | 610 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AVF 234S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота Н1, мм (не более) |  | AVM 322S F132 | 300 | 332 | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AVM 234S | 442 | 474 | 446 | 456 | 465 | 468 | 482 | 480 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AVF 234S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ду, мм |
| Наименование параметра | комплектация | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |  |  |  |
| Высота Н, мм (не более) | DAV | DAV-1500 | 395 | 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DAV-2500 | 460 | 460 | 475 | 495 | 515 | 535 | 545 | 560 |  |  |  |  |  |  |
| Высота Н1, мм (не более) |  | DAV-1500 | 325 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DAV-2500 | 395 | 395 | 395 | 415 | 415 | 415 | 430 | 430 |  |  |  |  |  |  |
| Высота Н, мм (не более) | TW | TW500 | 385 | 385 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TW1000 | 385 | 385 | 400 | 420 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TW3000 | 415 | 415 | 430 | 450 | 470 | 490 | 500 | 515 |  |  |  |  |  |  |
| Высота Н1, мм (не более) |  | TW500 | 315 | 315 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TW1000 | 315 | 315 | 320 | 330 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TW3000 | 350 | 350 | 350 | 360 | 370 | 370 | 385 | 385 |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2.2 |
| --- |
| Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Строительная длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |

Рис.1

3. Устройство и работа изделия

3.1. Состав изделия

3.1.1. В зависимости от значения имеются две конструктивные разновидности изделия:

- исполнение А – смесительный.

- исполнение Б – разделительный.

3.1.2. Смесительный клапан (рисунок 2) состоит из следующих основных узлов и деталей:

1 – корпус; 2 – плунжер; 3 – седло; 4 – седло ввертное; 5 – шток; 6– гайка уплотнения штока; 7 – втулка направляющая; 8 – гайка плунжера; 9 – гайка стопорная; 10 – электрический исполнительный механизм.

В состав разделительного клапана (рисунок 3) входят:

1 – корпус; 2 – плунжер; 2.1 – уплотнение затвора; 3 – седло; 4 – седло ввертное; 5 – шток; 6– гайка уплотнения штока; 7 – втулка направляющая; 8 – гайка плунжера; 9 – гайка стопорная; 10 – электрический исполнительный механизм.

Рисунок 2. смесительный клапан DN 15 – 150. исполнение А.

Рисунок 3. Разделительный клапан DN 15-150. исполнение Б.

3.2. Работа изделия.

3.2.1. Управление клапаном осуществляется электрическим исполнительным механизмом 10. Развиваемое приводом усилие передается через шток 5 на плунжер 2, который, перемещаясь вверх или вниз, изменяет площадь проходного сечения в затворе и регулирует соотношение расхода рабочих сред.

3.2.2. Герметичность клапана по отношению внешней среде обеспечивается прокладками и уплотнением штока 6.

- Указание мер безопасности

  - Требование мер безопасности при монтаже и эксплуатации – по ГОСТ 12.2.063-81.

  - Обслуживающий персонал может быть допущен к обслуживанию клапана только после получения соответствующих инструкций по технике безопасности и изучения данного руководства.

  - Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается:

- эксплуатировать клапан при отсутствии эксплуатационной документации;

- производить работы по монтажу и демонтажу клапанов, техническому обслуживанию при наличии давления рабочей среды в трубопроводе, при подключенном к электросети приводе.

- использовать клапан для рабочей среды, отличной от указанной в эксплуатационной документации.

- использовать клапаны на параметры, выходящие за пределы, указанные в эксплуатационной документации.

- использовать клапаны при направлении рабочей среды не соответствующей указанию стрелки на корпусе.

- использовать клапаны в качестве опоры на трубопроводе.

- класть на клапан отдельные детали и инструмент.

- применять удлинители для затяжки крепежных деталей.

- производить закрытие клапана при опрессовке трубопровода.

- эксплуатировать клапан без заземления.

- при проведении испытаний ударять по клапанам, находящимся под давлением.

- проводить работы по демонтажу и ремонту клапанов (или привода), закручивать и ослаблять любой крепеж при наличии в них давления рабочей среды и разбирать клапаны, не обезвредив поверхности, соприкасавшиеся с агрессивной средой.

- производить замену уплотнений штока, подтяжку фланцевых соединений при наличии давления в системе и применять уплотняющие кольца большего или меньшего размера и сечения.

  - Эксплуатация клапана разрешается только при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия потребителя и учитывающей специфику применения клапана.

- Монтаж и техническое обслуживание.

  - Монтаж изделия.

    - При монтаже для подвески и других работ следует использовать фланцы и наружную поверхность корпуса клапана. Запрещается использовать для этих целей электрический исполнительный механизм.

    - Рекомендуется перед клапаном устанавливать фильтр для защиты его деталей от повреждений, вследствие попадания на них посторонних твердых включений. При наличии в рабочей среде механических примесей с размерами частиц более 70 мкм установка фильтра перед клапаном является обязательной.

    - При установке фланцев на трубопровод необходимо, чтобы фланцы трубопровода были установлены без перекосов. Не допускается устранение перекосов за счет натяга, приводящего к деформации фланцев корпуса клапана.

    - Клапан рекомендуется устанавливать на трубопроводах, имеющих прямые участки до и после клапана не менее 5 условных проходов клапана.

    - Перед монтажом клапана:

- состояние упаковки, комплектность поставки, наличие эксплуатационной документации;

- состояние внутренних полостей клапана и трубопровода, доступных для визуального осмотра. При обнаружении в клапане или трубопроводе посторонних предметов необходимо произвести промывку и продувку клапана;

- состояние крепежных соединений.

Внимание! Клапан должен быть установлен строго таким образом, чтобы стрелка на корпусе совпадала с направлением движения рабочей среды.

- Перед пуском системы, непосредственно после монтажа, клапан должен быть открыт и должна быть произведена тщательная промывка и продувка системы.

- Перед сдачей системы заказчику, следует проверить герметичность прокладочных соединений и уплотнения штока по методике предприятия, проводящего испытания, а также работоспособность клапана согласно пункта 8.2 настоящего руководства. Выполнить требования п. 2.2 настоящего РЭ.

Внимание! Во избежание повреждения уплотнений запрещается вести сварочные работы на трубопроводе с установленным клапаном.

- Техническое обслуживание.

- Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры (регламентные работы) в сроки, установленные графиком, в зависимости от режима работы системы, но не реже одного раза в 6 месяцев.

- При осмотре необходимо проверить:

- общее состояние клапана;

- состояние крепежных изделий.

- Работы с электрическим исполнительным механизмом должны производиться в соответствии с инструкцией по монтажу, настройке и эксплуатации электрического исполнительного механизма.

Во время эксплуатации необходимо контролировать температуру в месте установки клапана. Недопустим перегрев электропривода выше предельной температуры эксплуатации, указанной в руководстве для электропривода.

- Возможные неисправности и методы их устранения

  - Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в Таблице 3.

| Таблица з. |
| --- |
| № | Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| 1 | Нет полного хода штока | 1. Клапан разрегулирован по ходу. 2. Попадание посторонних предметов между плунжером и седлом. | 1. Произвести регулировку хода штока настройкой электрического исполнительного механизма. 2. вывернуть седло 4 клапана и удалить посторонние предметы. |
| 2 | Негерметичность уплотнения штока | Изношено уплотнение штока 6. | Заменить гайку уплотнения штока 6.1 |
| 3 | Остаточная протечка закрытого клапана выше допустимого значения. | 1. Неполное закрытие клапана из-за попадания посторонних предметов между плунжером и седлом. 2. Повреждение уплотнительного кольца 2.1 либо седла 3 или 4. | 1. Снять крышку и удалить посторонние предметы. 2. Заменить уплотнительное кольцо 2.1 или седло 3 или 4.2 |
| 4 | Перемещение штока затруднено. | Изношена наплавляющая втулка 7. | 1. Разобрать клапан, промыть, прочистить от грязи и посторонних включений, зачистить возможные задиры. Заменить втулку 7. Смазать все подвижные детали, несоприкасающиеся со средой, собрать и настроить клапан. 2. Произвести несколько циклов «открыто-закрыто» для проверки плавности хода (п.8.2). |
| 5 | Температура корпуса электродвигателя привода выше 65⁰С. | Повреждена обмотка электродвигателя или неисправна цепь электропитания. | Заменить конденсаторы или электродвигатель. |

1 – инструкцию по замене уплотнения штока и смене плунжера см. в разделе 7 данного руководства;

2 – замена седла и уплотнений могут быть произведены только предприятием-изготовителем или официальным аккредитованным дилером.

- Порядок разборки и сборки клапанов

  - При разборке и сборке клапана обязательно:

– выполнять указания мер безопасности, изложенные в настоящем РЭ;

– предохранять уплотнительные, резьбовые и направляющие поверхности от повреждения.

  - Замена уплотнения штока:

1 – отключить электропитание, отсоединить электропровод и провод заземления электропривода;

2 – убедиться в отсутствии давления рабочей среды в трубопроводе;

3 – демонтировать электрический исполнительный механизм 10, (порядок монтажа и демонтажа соответствующего исполнительного механизма смотри в приложении);

4 – демонтировать стопорную гайку 9 со штока клапана 5, вывернуть уплотнительную гайку 6 и аккуратно снять ее со штока 5.

5 – очистить отверстие в крышке клапана и шток 5 от загрязнений.

6 – новую уплотнительную гайку в сборе 6 аккуратно надеть на шток 5 и ввернуть ее в крышку.

7 – дальнейшую сборку клапана, произвести в порядке, обратном разборке.

  - Замена плунжера3:

1 – отключить электропитание, убедиться в отсутствии давления рабочей среды в трубопроводе;

2 – вывернуть седло 4 из корпуса;

3 – отвернуть гайку 8, удерживая шток 5 гаечным ключом в верхней части, снять со штока 5 плунжер 2;

4 – установить новый плунжер на шток и закрепить гайкой 8;

5 – произвести сборку клапана в порядке, обратном разборке.

3 – видеоинструкция по замене плунжера представлена на сайте kpsr.by в разделе техдокументация.

При сборке направляющую втулку 7 следует заменить.

  - Возможность загрязнения и попадания посторонних предметов во внутреннюю полость клапана при сборке должна быть исключена. Перед сборкой все детали тщательно очистить от загрязнений и промыть.

  - Собранный клапан подвергнуть следующим испытаниям:

– на герметичность мест соединений и уплотнения штока;

– на герметичность затвора.

- Указания по проведению испытаний

  - Испытания на герметичность прокладочных соединений и уплотнения штока клапанов следует производить подачей воды давлением Рn во входной патрубок при открытом затворе и заглушенном выходном патрубке. Продолжительность выдержки при установившемся давлении Рn: для клапанов с условным проходом до 50 мм включительно – 1 мин; для остальных – 2 мин.

Контроль герметичности осуществлять по методике предприятия, производящего испытания. Пропуск среды через места соединений не допускается.

  - Испытания на работоспособность следует производить путем пятикратного срабатывания клапана с помощью электрического исполнительного механизма на величину полного хода без подачи рабочей среды в клапан. Перемещение подвижных деталей должно происходить плавно, без рывков и заеданий.

- Правила хранения и транспортировки

  - Хранение клапана на местах эксплуатации производить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре от +1 до +50⁰ С и относительной влажности от 30 до 80%, обеспечивающих исправность клапана в течение гарантийного срока.

  - Клапан, находящийся на длительном хранении, подвергать периодическому осмотру не реже двух раз в год. При нарушении консервации произвести консервацию вновь.

Все неокрашенные поверхности (обработанные и необработанные) должны быть покрыты тонким слоем консервационного масла К-17 по ГОСТ 10877-76.

Вариант защиты В3-1или В3-4 по ГОСТ 9.014-78.

Консервационную смазку наносить на обезжиренную чистую и сухую поверхность деталей.

Обезжиривание производить чистой ветошью, смоченной в Уайт-спирите по ГОСТ 3134-78.

Проходные отверстия должны быть закрыты заглушками.

Вариант упаковки ВУ-0 ГОСТ 9.014-78.

Срок защиты без переконсервации 3 года.

  - Для введения в эксплуатацию клапана, полностью подвергнутого консервации для длительного хранения, произвести его расконсервацию, удалив консервационную смазку ветошью с последующим обезжириванием бензином по ГОСТ 2084-77.

  - Транспортирование клапанов может производиться любым видом транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов и обязательным соблюдением следующих требований:

– условия транспортировки должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 5761-2005;

– клапан должен быть упакован согласно ТУ и закреплен внутри ящика;

– при погрузке и разгрузке не допускается бросать и кантовать упаковочный ящик.

- Сведения об утилизации

  - По истечении срока службы клапан подлежит списанию с последующей утилизацией.

  - Утилизации подлежат и материалы, высвободившиеся при проведении технического обслуживания, ремонта, а также материалы, использованные при проведении этих работ.

  - Хранение и утилизация отходов должны осуществляться в соответствии с нормативными документами на организацию данных работ для конкретных видов отходов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию изделия, поэтому возможны незначительные изменения конструкции клапана, неотраженные в настоящем издании.

Электрический привод Regada ST MINI; ST 0

Электрический привод: ST MINI; ST 0.

Демонтаж: отвести шток 5 в среднее положение. Ослабить стопорную гайку 9, разъединить шток клапана 5 и электропривод 10, распустив стяжную муфту 12 (не допуская при этом поворачивания штока в крышке, удерживая шток за лыски 21). Затем отвернуть стопорный винт 20, отвернуть болт 13, затем снять электропривод 10 с крышки клапана 7. Снять стопорную гайку 9 со штока 5.

Монтаж: Сборку производить в обратной последовательности.

Электрический привод Regada ST 0.1; ST 1; ST 2

Электрический привод: ST 0.1; ST 1; ST2

Демонтаж: отвести шток 5 в среднее положение. Ослабить стопорную гайку 9, разъединить шток клапана 5 и электропривод 10, распустив стяжную муфту 12 (не допуская при этом поворачивания штока в крышке, удерживая шток за лыски 21). Затем отвернуть стопорные винты 13, снять гайку 14, затем снять электропривод 10 с крышки клапана 7. Снять стопорную гайку 9 со штока 5.

Монтаж: Сборку производить в обратной последовательности

Электрический привод AUMA ES 05;

Электрические приводы: ES 05.12; ES 05-11.

Демонтаж: отвести шток 5 в среднее положение. Ослабить стопорную гайку 9, ослабить стопорные винты 13, разъединить шток клапана 5 и муфту 12 (не допуская при этом поворачивания штока в крышке, удерживая шток за лыски 21). Затем снять электропривод 10 с основанием 14 с клапана. Снять стопорную гайку 9 со штока 5. При необходимости отвернуть болты и снять электропривод 10 с основания 14.

Монтаж: Сборку производить в обратной последовательности.

Электрический привод SAUTER AVM 234S; AVF 234S; AVM 322S

Электрический привод SAUTER AVM 234S; AVF 234S; AVM 322S

Демонтаж: отвести шток 5 в среднее положение. Разъединить шток клапана 5 и электропривод 10, для чего переместить захват 12 штока электропривода 10 вверх (рис. б), при этом он раскроется со щелчком и освободит удлинитель 19. Отвернуть болты 13 и снять электропривод 10 с крышки клапана 7. Снять удлинитель 19 и стопорную гайку 9 со штока клапана 5 (не допуская при этом поворачивания штока в крышке, удерживая шток за лыски 21).

Монтаж: Сборку производить в порядке, обратном демонтажу.

При установке стопорной гайки 13 и удлинителя 19 на шток клапана 5 необходимо обеспечить размер 11 мм (см. рис. а). Для соединения штока клапана 5 с электроприводом перемещать шток электропривода 10 вниз до тех пор, пока захват 12 со щелчком закроется, захватив удлинитель 19 и соединив шток клапана 5 и шток электропривода 10 (Рис. в).

Клапан КССР Ду 15-50 с электроприводами SAUTER; AUMA; Regada;

Демонтаж: отвести шток 5 в среднее положение. Ослабить стопорную гайку 9, выкрутить болты 13, разъединить шток клапана 5 и муфту 12 (не допуская при этом поворачивания штока, удерживая шток за лыски 21). Затем снять электропривод 10 с основанием с клапана. Снять стопорную гайку 9 со штока 5.

Монтаж: Сборку производить в обратной последовательности.

Электрический привод TW500-3000; DAV-1500-2500.

Демонтаж: отвести шток 5 в среднее положение. Разъединить шток клапана 5 и электропривод 10, распустив стяжную муфту 12 (не допуская при этом поворачивания штока в крышке, удерживая шток за лыски 21). Затем отвернуть винты 20, затем снять электропривод 10 с крышки клапана 7. Снять стопорную адаптер штока 9 со штока 5.

Монтаж: Сборку производить в обратной последовательности.